## Sheet1
技術類別 | AIS-038 Rev.2 | AIS-156 | GB 31241-2022 | GB 38031-2025 | GB 43854-2024 | GB 44240-2024 | GB/T 36276-2023 | IEC 62133-2 | IEC 62619 | JIS C 8714 | SAND2017-6925 | UL 1642-2020 | UL 1973 | UL 2054 | UL 2056 | UL 2271 | UL 3030 | UL 9540 | UL 9540A | ULC 2580 | UN 38.3
標準名稱 | 車輛電力驅動系統特定要求 | L 類電動動力系統車輛特定要求 | 便攜式電子產品用鋰離子電池及電池組 安全技術規範 | 電動汽車用動力蓄電池安全要求 | 電動自行車用鋰離子蓄電池安全技術規範 | 電能存儲系統用鋰蓄電池和電池組 安全要求 | 電力儲能用鋰離子電池 | 便攜式應用二次電芯與電池之安全要求 | 工業應用二次鋰電芯與電池之安全要求 | 攜帶式電子設備用鋰離子二次電芯與電池之安全性測試 | 可充電儲能系統 (RESS) 濫用測試推薦實踐 | 鋰電池安全標準 | 電池系統安全標準 (Stationary and LER) | 家用和商用電池安全標準 | 行動電源安全標準 | 輕型電動車 (LEV) 用電池安全標準 | 無人機系統 (UAS) 安全標準 | 儲能系統 (ESS) 與設備安全標準 | 熱失控火災蔓延測試方法 | 電動汽車用電池安全標準 | 鋰電池運輸安全試驗
應用領域 | M 與 N 類機動車輛 (EV) | L 類機動車輛 (2/3 Wheelers) | 便攜式電子產品 | 電動汽車 (EV) | 電動自行車 (E-bike) | 電力儲能 (ESS) | 電力儲能 (ESS) | 便攜式電子產品 | 工業應用 (ESS, UPS etc.) | 便攜式電子產品 (Japan) | RESS 濫用測試 | 通用鋰電池 | 定置式儲能 (Stationary ESS) | 家用/商用電池組 | 行動電源 | 輕型電動車 (LEV) | 無人機 (UAV) | 儲能系統 (ESS) | 熱失控火災蔓延 | 電動汽車 (EV) | 鋰電池運輸安全
外部短路 (External Short) | 無cell項目 | 無cell項目 | 100% 57±4°C 80±20mΩ 不起火、不爆炸 溫度降至峰值80%或持續24h | 100% 20±5°C R<5mΩ, 10min 不起火、不爆炸 第8.1.4條 | 100% 20±5°C 20±5mΩ, 1h 不起火、不爆炸 第6.3.3條 | 100% 55±2°C 80±20mΩ 不起火、不爆炸 第1~3號樣品 | 100% 25±5°C R<5mΩ, 10min 不應起火、不應爆炸 1#~3#樣品 | 100% 55±5°C 80±20mΩ 無起火、無爆炸 程序二 | 100% 25°C 30±10mΩ 不發火、不爆炸 第7.2.1條 | 100% 55±5°C 80±20mΩ 不發火、不破裂 第5.5.2條 | 100% - R<5mΩ HSL<5 持續至少60min | 100% 20±5°C/55±5°C R<0.1Ω 不起火、不爆炸 第2.1節 | 無cell項目 | 100% 20°C/55°C 80±20mΩ 不起火、不爆炸 鋰系溫度<150°C | 無cell項目 | 無cell項目 | 無cell項目 | 無cell項目 | 無cell項目 | 無cell項目 | 100% 57±4°C R<0.1Ω 無解體、無破裂、無起火 溫度≤170°C
過充電 (Overcharge) | 無cell項目 | 無cell項目 | 0% 20±5°C Icm (Max Charge Current) Ut (Target Voltage per Clause 6.2) or 7h 不起火、不爆炸 | 100% 25±5°C 1C 1.1倍電壓 或 115% SOC 不起火、不爆炸 | 100% 20±5°C 0.5C 1.5倍電壓 或 1.5h 不起火、不爆炸 | 100% 25±5°C 1C 1.1倍上限電壓 或 1.5h 不起火、不爆炸 | 100% 25±5°C 1C 1.1倍上限電壓 或 1.5h 不起火、不爆炸 | 無cell項目 | 0% 25±5°C Max Charge Current 1.1倍上限充電電壓 不發火、不爆炸 | 無cell項目 | 100% 25±5°C 1C / 2C 250% SOC 或 HSL≥5 記錄 HSL 等級 | 0% 20±5°C 3*Ic (3x Max Charge) 持續直到爆炸 或 7h 或 穩態 不起火、不爆炸 | 無cell項目 | 0% 20±5°C 3*Ic (3x Max Charge) 持續直到爆炸 或 7h 不起火、不爆炸 | 100% 20±5°C 3倍Ic電流 不起火、不爆炸 鋰系電芯溫度≤90°C | 無cell項目 | 無cell項目 | 無cell項目 | 100% 25±5°C 1C 持續至發生熱失控 記錄熱失控特徵與氣體成分 | 無cell項目 | 無cell項目
強制放電 (Forced Discharge) | 無cell項目 | 無cell項目 | 100% 20±5°C 1C反向充電90min 不起火、不爆炸 第6.3條 | 0% 20±5°C 1C恆流放電90min 不起火、不爆炸 第8.1.2條 | 0% 20±5°C 1C反向充電90min 不起火、不爆炸 第6.3.2條 | 0% 20±5°C 1C反向充電90min 不起火、不爆炸 第7~9號樣品 | 0% 25±5°C 1C恆流放電90min 不應起火、不應爆炸 10#~12#樣品 | 0% 20±5°C 1C反向充電90min 無起火、無爆炸 程序一 | 0% 25±5°C 1C, 90min 不發火、不爆炸 第7.2.6條 | n/a | 0% - 1C速率 HSL<5 過放電 | 0% 20±5°C 最大放電電流強制放電 不起火、不爆炸 串聯應用 | 無cell項目 | 0% 20±5°C 1C反向充電 不起火、不爆炸 第14節 | 0% 20±5°C 1C反向充電 不起火、不爆炸 僅限串聯應用 | 無cell項目 | n/a | n/a | n/a | 無cell項目 | 0% 20±5°C 12V直流強制放電 無解體、無起火 第T.8項
針刺 (Nail Penetration) | n/a | n/a | n/a | n/a | 100% 20±5°C φ5mm鋼針, 25mm/s貫穿 不起火、不爆炸 第6.3.5條 | 100% 20±5°C 淺刺 (模擬內部短路) 不起火、不爆炸 第16~18號樣品 | n/a | n/a | n/a | n/a | 100% 55°C 3mm直徑導電桿 HSL<5 電壓降≥100mV停止 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
重物衝擊 (Impact) | 無cell項目 | 無cell項目 | 100% 20±5°C 9.1kg重物610mm落下 不起火、不爆炸 第7.7條 | n/a | n/a | 100% 20±5°C 9.1kg重物 不起火、不爆炸 第10~12號樣品 | n/a | n/a | 50% 25±5°C 9.1kg落錘610mm 不發火、不爆炸 第7.2.2條 | n/a | n/a | 100%/50% 20±5°C 9.1kg落錘610mm 不起火、不爆炸 第2.2節 | n/a | 100% 20±5°C 9.1kg落錘610mm 不起火、不爆炸 第19節 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 50% 20±5°C 9.1kg落錘61cm 無解體、無起火 溫度≤170°C
強制內部短路 (Forced Internal Short) | 無cell項目 | 無cell項目 | n/a | n/a | n/a | 100% 20±5°C 淺刺 (模擬內部短路) 不起火、不爆炸 附錄B | 100% 25±5°C 加熱或針刺誘導熱失控 不應起火、不應爆炸 31#~33#樣品 | 100% 10/45°C 鎳片壓力800N/400N 無起火、無爆炸 鈕扣電池豁免 | 100% 25±5°C 鎳片壓力800N/400N 不發火、不爆炸 第7.3.2條 | 100% 10/45°C 鎳片壓力800N/400N 不發火、不破裂 第5.5.1條 | n/a | n/a | 100% - 熱失控誘導 無火焰蔓延、無爆炸 單芯失效耐受 | n/a | n/a | 100% - 熱失控誘導 火勢不蔓延至外部 >1kWh系統 | n/a | n/a | n/a | 100% - 熱失控誘導 危害不蔓延至外部 單芯失效測試 | n/a
擠壓 (Crush) | 無cell項目 | 無cell項目 | 100% 20±5°C 13.0±0.78kN 不起火、不爆炸 第7.6條 | 100% 20±5°C 75mm壓板, 100kN或形變15% 不起火、不爆炸 第8.1.7條 | 100% 20±5°C 13kN或電壓降/形變達標 不起火、不爆炸 第6.3.6條 | 100% 20±5°C 13kN 不起火、不爆炸 第13~15號樣品 | 100% 25±5°C 13kN或電壓降>100mV或變形15% 不應起火、不應爆炸 22#~24#樣品 | 100% 20±5°C 13kN 無起火、無爆炸 程序二 | n/a | 100% 10/45°C 13±1kN 不發火、不破裂 第5.5.3條 | 100% - 1mm/min速度 HSL<5 100%實際位移或壓力上限 | 100%/50% 20±5°C 13±1kN 不起火、不爆炸 第2.2節 | 無cell項目 | 100% 20±5°C 13±1kN 不起火、不爆炸 第18節 | n/a | 無cell項目 | n/a | n/a | n/a | 無cell項目 | 50% 20±5°C 13kN或100mV壓降 or 50%形變 無解體、無起火 第T.6項
熱濫用 (Thermal Abuse) | 無cell項目 | 無cell項目 | 100% 20±5°C 130±2°C保持30min 不起火、不爆炸 5°C/min升溫 | 100% 20±5°C 130°C保持30min 不起火、不爆炸 第8.1.5條 | 100% 20±5°C 130°C保持30min 不起火、不爆炸 第6.3.4條 | 100% 20±5°C 130°C保持30min 不起火、不爆炸 第19~21號樣品 | 100% 25±5°C 130±2°C保持30min 不應起火、不應爆炸 28#~30#樣品 | 100% 20±5°C 130±2°C保持30min 無起火、無爆炸 程序二 | 100% 25±5°C 5°C/min至85°C保持3h 不發火、不爆炸 第7.2.4條 | 100% 20±5°C 130±2°C保持10min 不發火、不破裂 第5.5.4條 | 100% - 2-5°C/min至250°C HSL<5 熱升溫 | 100%/50% 20±5°C 130°C保持10min 不起火、不爆炸 特定大型30min | n/a | 100% 20±5°C 130°C保持10min 不起火、不爆炸 加熱測試 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
振動 (Vibration) | 無cell項目 | 無cell項目 | 100% 20±5°C 10Hz~55Hz, 0.35mm, 3軸 不起火、不爆炸、不漏液 第7.3條 | 無cell項目 | 無cell項目 | 100% 20±5°C 隨機振動 不起火、不爆炸 第1~3號樣品 | 無cell項目 | 無cell項目 | n/a | n/a | n/a | 100%/50% 20±5°C 10-55Hz, 0.8mm振幅 不起火、不爆炸、不漏液 第2.2節 | 無cell項目 | 100% 20±5°C 10-55Hz, 0.8mm 不起火、不爆炸、不漏液 第21節 | n/a | 無cell項目 | 無cell項目 | n/a | n/a | 無cell項目 | 100% 20±5°C 7Hz-200Hz, 8g/2g 無洩漏、無解體、無起火 第T.3項
機械衝擊 (Shock) | 無cell項目 | 無cell項目 | 100% 20±5°C 150gn, 6ms, 6方向 不起火、不爆炸、不漏液 加速度衝擊 | 無cell項目 | 無cell項目 | 100% 20±5°C 加速度衝擊 不起火、不爆炸 第1~3號樣品 | n/a | 無cell項目 | n/a | n/a | n/a | 100%/50% 20±5°C 125~175g 不起火、不爆炸、不漏液 第2.2節 | 無cell項目 | 100% 20±5°C 125g~175g 不起火、不爆炸、不漏液 第20節 | n/a | 無cell項目 | 無cell項目 | n/a | n/a | 無cell項目 | 100% 20±5°C 150g/6ms或50g/11ms 無洩漏、無解體、無起火 第T.4項
低氣壓 (Low Pressure) | 無cell項目 | 無cell項目 | 100% 20±5°C 11.6kPa, 6h 不起火、不爆炸、不漏液 第7.1條 | n/a | n/a | 100% 20±5°C 11.6kPa 不起火、不爆炸 第1~3號樣品 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100%/50% 20±5°C 11.6kPa, 6h 不起火、不爆炸、不漏液 第2.3節 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100% 20±5°C 11.6kPa, 6h 無洩漏、無解體、無起火 第T.1項
溫度循環 (Temp Cycling) | 無cell項目 | 無cell項目 | 100% - 72±2°C(6h)↔-40±2°C(6h), 10次 不起火、不爆炸、不漏液 轉換時間≤30min | 100% 20±5°C -40°C~75°C, 5次 不起火、不爆炸 第8.1.6條 | 100% 20±5°C 72°C 6h ↔ -40°C 6h, 10次 不起火、不爆炸 樣品5# | 100% - 72°C~-40°C 不起火、不爆炸 第1~3號樣品 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100%/50% - 70°C ↔ -40°C, 10次 不起火、不爆炸、不漏液 第2.3節 | 無cell項目 | 100% - 70°C(4h)↔-40°C(4h), 10次 不起火、不爆炸、不漏液 第28節 | n/a | 無cell項目 | n/a | n/a | n/a | 無cell項目 | 100% - 72±2°C(6h)↔-40±2°C(6h), 10次 無洩漏、無解體、無起火 第T.2項